Progetto POI Energia Comune di Cava dei Tirreni

Scuola Balzico .

L’impianto, ammesso al finanziamento è utilizzato in parte per il riscaldamento ambienti e per la produzione di acqua calda ad uso sanitario per la palestra e in parte per il condizionamento estivo di alcuni ambienti dell’edificio contiguo  attraverso un nuovo sistema innovativo chiamato “solar cooling” di  cui esistono due prototipi : una sulla Curia di Vallo della Lucania e l’altro in Vaticano.

L’iniziativa proposta si inserisce in un programma di valorizzazione dell’intera struttura tesa a migliorarne il comfort e a favorire una maggiore fruizione da parte di tutta la collettività

In particolare saranno installati sulle coperture della suddetta palestra un campo solare costituito da collettori termici a tubi evacuati con CPC (compaund parabolic concentrator) , con una superficie lorda di 518 mq (138 collettori da 3.751 mq), per la copertura del fabbisogno termico, necessario per la climatizzazione invernale e per la produzione dell’Acqua Calda necessaria per i servizi.

Nel periodo di assenza di carico di climatizzazione invernale, al fine di ottimizzare la produzione del calore generato dal campo solare, è stato previsto un accoppiamento di tale impianto solare termico con un sistema di “Solar Cooling” per il raffrescamento estivo di alcuni locali dell’annessa Scuola Media “Balzico

Recentemente è stata messa sul mercato una nuova serie di macchine frigorifere ad assorbimento di piccola potenza, alimentate ad acqua calda, impieganti come fluido di lavoro una soluzione di acqua e bromuro di litio. Le nuove unità sono state concepite per l’utilizzo di calore a bassa temperatura, con applicazioni tipiche in impianti di climatizzazione ambientale. La temperatura dell’acqua calda richiesta dal ciclo ad assorbimento è compresa tra 70°C e 95°C e proviene dal campo solare termico. L’acqua refrigerata prodotta esce dall’evaporatore a 7°C, temperatura particolarmente idonea quindi ai processi di condizionamento dell’aria.

Tabella II – Valori di emissioni evitate e di tep risparmiati annualmente

| Applicazione | Emissioni annuale evitate di CO2 eq (t/anno) | Risparmio annuale in tep (tep/anno) |
| --- | --- | --- |
| ACS e Riscaldamento Struttura Sportiva | 35,20 | 13,47 |
| Raffrescamento porzione edificio Scuola Media | 3,55 | 1,37 |
| Totale annuo | 38,75 | 14,84 |

## PIANO DI COMUNICAZIONE

I risultati attesi sono di seguito evidenziati:

- 	crescita e consolidamento di una nuova cultura sulle  problematiche energetico ambientali.

- sensibilizzazione per una partecipazione attiva da parte dei cittadini a dare il proprio contributo come risposta singola e locale al problema energetico-ambientale;

- coinvolgimento nel processo di tutti gli  stakeholders, (con particolare attenzione ai tecnici, professionisti, operatori industriali ed installatori, costruttori ed amministratori di condominio)

- nascita di un mercato locale stabile e duraturo per la creazione di nuove opportunità di lavoro;

La comunicazione generale è rivolta al grande pubblico, alle nuove generazioni (scuole di ogni ordine e grado), e coinvolgerà tutte le associazioni ed istituzioni presenti sul territorio, tra cui le associazioni dei consumatori , e la Università della Terza Età.

Gli strumenti che saranno utilizzati per tale tipo di comunicazione saranno

- gli incontri, anche itineranti per avvicinare al problema anche cittadini residenti in zone periferiche del territorio comunale,

- il sito web che sarà predisposto sul sito ufficiale del comune,

- il posizionamento di cartellonistica/display, ed infine strumenti didattici, tipo giochi e/o piccoli dimostratori

- info-point sui problemi energetico-ambientale gestiti da alunni, studenti ed anziani

## Ciclo di refrigerazione “Solar cooling”

Il ciclo di refrigerazione è illustrato in figura. La soluzione diluita di bromuro di litio è spinta nel generatore (GE) dalla pompa di soluzione (SP), dove è riscaldata sino all’ebollizione dall’acqua calda di alimentazione. Il vapore refrigerante (vapor d’acqua) che si libera dalla soluzione in ebollizione fluisce verso il condensatore (CON) dove passa allo stato liquido, cedendo il calore di condensazione all’acqua di raffreddamento proveniente dalla torre evaporativa. A causa dell’evaporazione dell’acqua durante l’ebollizione della soluzione diluita nel generatore (GE), si determina un incremento della concentrazione della restante soluzione. La soluzione concentrata così prodotta fluisce dal generatore (GE) allo scambiatore di calore (HE), dove in controcorrente preriscalda la soluzione diluita, prima di entrare nell’assorbitore (ABS). Qui viene distribuita sulla superficie delle serpentine dello stesso. L’acqua di raffreddamento che circola nello scambiatore dell’assorbitore, raffredda la soluzione concentrata, determinando così una pressione di vapore relativamente bassa dovuta sia all’ alto grado di concentrazione della soluzione, sia alla diminuzione della temperatura della soluzione stessa. Il refrigerante liquido proveniente dal condensatore viene distribuito per gravità sulle serpentine dell’evaporatore (EVA), dove evapora assorbendo il calore di vaporizzazione dall’acqua da refrigerare, che scorre in apposita serpentina dell’evaporatore. Ne risulta la produzione di acqua refrigerata. La soluzione concentrata presente nell’assorbitore assorbe il vapore refrigerante prodotto nell’evaporatore.

La soluzione concentrata si diluisce man mano che il vapore refrigerante è assorbito. La soluzione diluita è raccolta nella vaschetta (ABS / EVA) e, spinta dalla pompa di soluzione (SP) attraverso lo scambiatore (HE), recupera calore dalla soluzione concentrata e ritorna al generatore (GE). Qui ricomincia il ciclo.